SIASA · MANUAL TÉCNICO Módulo de monitoreo de eventos y alertas api-SIASA · lectura Modbus del EBO Arquitectura, funcionamiento interno, configuración, API, base de datos, correo, panel y mantenimiento

| Sistema | api-SIASA (Node.js 20, Express 5), contenedor node-api |
| --- | --- |
| Módulo | monitoreo/ (eventos_modbus.js, plantilla_correo.js, panel.html) y modbus_cliente/modbus_rtu.js |
| Sedes con el módulo | IGSS Escuintla (10.0.6.33) · IGSS Villa Nueva (10.0.3.33) |
| Dirigido a | Equipo técnico y de soporte de SIASA |
| Fecha | 17/10/2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Elaborado por | Soporte técnico SIASA |

Documento de uso interno

Control del documento

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17/10/2026 | Versión inicial del manual técnico del módulo. | Soporte SIASA |

Contenido

1. Introducción	4

1.1 Propósito	4

1.2 Qué hace el módulo	4

1.3 Alcance	4

1.4 Glosario	4

2. Arquitectura	6

2.1 Flujo de datos	6

2.2 Componentes y archivos	6

2.3 Dependencias	7

3. Corrección de la lectura Modbus	8

3.1 El defecto original	8

3.2 La corrección	8

3.3 Prueba de regresión	8

4. Detección de eventos	10

4.1 Puntos de integración	10

4.2 Estado general	10

4.3 Catálogo de eventos	11

4.4 Ciclo de vida de un evento	11

4.5 Evaluación de los medidores	11

4.6 Evaluación periódica (cada 5 s)	12

4.7 Temporizadores del módulo	12

5. Notificaciones por correo	13

5.1 Transporte	13

5.2 Cola, límites y reintentos	13

5.3 Reglas de envío	13

5.4 Plantillas	14

5.5 Correo de prueba y vista previa	15

6. Base de eventos	16

6.1 Aislamiento	16

6.2 Esquema	16

6.3 Escritura y tolerancia a fallas	16

6.4 Retención y volumen	16

6.5 Consultas útiles	17

7. API	18

7.1 Resumen de rutas	18

7.2 Campo lectura en /api/ebo/modbus-auto	18

7.3 GET /estado	19

7.4 GET /eventos	19

7.5 POST /alertas/prueba y GET /alertas/vista-previa	19

8. Panel de monitoreo	20

9. Referencia de configuración	22

9.1 Sede y enlaces	22

9.2 Umbrales	22

9.3 Correo	23

9.4 Base de eventos	23

9.5 Lectura y MQTT	23

10. Registro en el log	25

11. Mantenimiento	26

11.1 Despliegue en una sede	26

11.2 Sedes con el módulo	26

11.3 Diagnóstico	26

11.4 Limitaciones conocidas	27

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este manual describe el módulo de monitoreo de eventos y alertas de api-SIASA: qué hace, cómo funciona por dentro, cómo se configura, qué expone y cómo se mantiene. Está dirigido al equipo técnico que mantiene, despliega o modifica la API.

El módulo nació del incidente de octubre de 2026 en Escuintla (y del mismo defecto en Villa Nueva): la lectura del EBO quedó bloqueada durante días mientras la API seguía entregando la última lectura al dashboard, sin errores ni avisos. El módulo corrige ese defecto y agrega la vigilancia que faltaba.

## 1.2 Qué hace el módulo

- Detecta cuando los datos dejan de actualizarse, cuando la lectura se atasca, cuando un medidor repite sus valores, sale de línea o queda con voltaje en cero, y cuando hay reconexiones frecuentes al EBO.

- Notifica por correo (Microsoft 365) cada evento crítico, agrupa advertencias, envía recordatorios y un correo de resolución, y un resumen diario a las 07:00.

- Registra cada evento en una base de datos propia (siasa_eventos) y en el log del contenedor con el prefijo [MODBUS-EVENTO].

- Expone el estado y el historial por API y en un panel web.

- Se corrige solo: reconecta si la lectura se atasca y reinicia el proceso si el atasco persiste.

- Marca la calidad del dato que recibe el dashboard: hora de la lectura y si está vigente.

## 1.3 Alcance

El módulo vigila la lectura Modbus automática (versión 1, «modbus-auto») y los medidores ION7400 y PM2130 que esa lectura entrega. No vigila el puente MQTT → BACnet, los sensores LoRaWAN ni el módulo WISE.

## 1.4 Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| EBO / AS-P | Controlador EcoStruxure Building Operation que concentra los medidores y los publica por Modbus TCP (puerto 502). |
| Lectura (snapshot) | Resultado de un barrido completo del EBO. La API guarda en memoria la última lectura buena y la entrega al dashboard. |
| Evento | Situación anómala con inicio y fin (por ejemplo, datos congelados). Se abre al cumplirse su condición y se cierra al normalizarse. |
| Evento general | Afecta a la lectura del EBO completa: datos congelados, lectura atascada, reconexiones, reinicios. |
| Evento de medidor | Afecta a un medidor: sin cambio, fuera de línea, voltaje en cero. |
| Vigilante | Lógica que reconecta o reinicia la API cuando la lectura está atascada. |
| Firma de métricas | Texto con todas las métricas numéricas de un medidor; si no cambia en 15 minutos, el medidor se considera «sin cambio». |

# 2. Arquitectura

## 2.1 Flujo de datos

Medidores ION7400 / PM2130 │ RS-485 ▼ EBO AS-P ──Modbus TCP :502──► api-SIASA (node-api) │ ├─ lectura v1 cada MODBUS_AUTO_POLL_MS (5 s) │ └─► monitor: inicioLectura / lecturaOk / lecturaFallida │ ├─ monitor de eventos ─► log [MODBUS-EVENTO] │ │ ─► PostgreSQL siasa_eventos │ │ ─► correo (Microsoft 365) │ └─ vigilante ─► resetModbus / reinicio │ └─ :3001 /api/ebo/modbus-auto (+ campo lectura) ─► dashboard :3001 /api/ebo/modbus-auto/estado ¦ /eventos ¦ /alertas :3001 /monitoreo (panel web)

## 2.2 Componentes y archivos

| Archivo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| modbus_cliente/modbus_rtu.js | Conexión Modbus TCP con el EBO, cola de lecturas y reconexión. Contiene la corrección del atasco y el contador de reconexiones. |
| monitoreo/eventos_modbus.js | Núcleo del módulo: estado en memoria, detección de eventos, apertura y cierre, base de eventos, cola y envío de correos, resumen diario, vigilante y API pública. |
| monitoreo/plantilla_correo.js | Plantillas HTML de los correos: evento, grupo de eventos y resumen diario. |
| monitoreo/panel.html | Panel web autocontenido (HTML, CSS y JavaScript sin dependencias externas). |
| monitoreo/package.json y node_modules/ | Dependencia nodemailer 6.10.1, instalada dentro de monitoreo/ para que persista aunque se recree el contenedor. |
| index.js | Integración: llama al monitor en cada lectura, agrega el campo lectura a la respuesta, define las rutas nuevas e inicia el monitor. |
| .env | Configuración del módulo (sección 9). |
| docker-compose.yml | Rotación del log (10 × 50 MB) y PostgreSQL limitado a 127.0.0.1. |

## 2.3 Dependencias

| Dependencia | Uso |
| --- | --- |
| modbus-serial 8.0.23 | Cliente Modbus TCP (ya existente en api-SIASA). |
| pg | Conexión a PostgreSQL para la base de eventos (ya existente en api-SIASA). |
| nodemailer 6.10.1 | Envío de correo por SMTP. Si no está instalado, el módulo funciona igual y el correo queda desactivado. |
| PostgreSQL 16 (contenedor postgres-db) | Base de datos siasa_eventos. |
| Microsoft 365 | Servidor de correo smtp.office365.com:587 con STARTTLS. |

# 3. Corrección de la lectura Modbus

## 3.1 El defecto original

Cuando una lectura terminaba por tiempo de espera o por error de longitud, readRegistersForUnit() y wrapReadWithReconnect() llamaban a resetModbus(), que hacía await client.close(). En modbus-serial 8.0.23, close() solo resuelve su promesa cuando el socket emite «close» estando abierto (openFlag verdadero). Si el EBO ya había cerrado la conexión, el socket estaba destruido, no emitía más eventos y la promesa no se resolvía nunca.

Como la lectura se ejecuta dentro de una cola (withModbusLock), esa promesa pendiente bloqueaba todas las lecturas siguientes. pollModbusAutoSnapshot() quedaba con inFlight en verdadero y no volvía a leer; el endpoint seguía entregando la lectura guardada.

## 3.2 La corrección

async function resetModbus(reason) { connected = false; connecting = null; logReset(reason); // [MODBUS-EVENTO] RECONEXION, máx. 1 línea/min try { await Promise.race([ Promise.resolve().then(() => client.close()), sleep(resetCloseTimeoutMs) // MODBUS_RESET_CLOSE_TIMEOUT_MS (3000) ]); } catch (_) {} const socket = client._port && client._port._client; if (socket && !socket.destroyed) socket.destroy(); // cierre forzado }

- La espera del cierre tiene un límite de 3 segundos; luego el socket se destruye sin depender del EBO.

- Cada reconexión queda en el log con su motivo (por ejemplo, «dir 5620: Data length error»).

- Se exportan resetModbus() (para el vigilante) y getResetTotal() (para contar reconexiones).

## 3.3 Prueba de regresión

La prueba prueba_reset.js levanta un servidor Modbus simulado que destruye el socket al recibir la primera petición y responde correctamente en las conexiones siguientes. Se ejecuta con:

NODE_PATH=<api-SIASA>/node_modules node prueba_reset.js <ruta>/modbus_rtu.js

| Código | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Original | RESULTADO: BLOQUEADO (sin respuesta tras 30 s, conexiones=1) |
| Corregido | RESULTADO: RECUPERADO (conexiones=2, ~5 s) |

# 4. Detección de eventos

## 4.1 Puntos de integración

index.js informa al monitor del ciclo de cada lectura automática:

| Llamada | Cuándo | Efecto |
| --- | --- | --- |
| inicioLectura() | Al empezar pollModbusAutoSnapshot(). | Registra la hora de inicio (lectura en curso). |
| lecturaOk(raw, ms) | Lectura sin error, o lectura directa del endpoint con auto. | Actualiza la última lectura buena, cierra Datos congelados y Lectura atascada, evalúa los medidores. |
| lecturaFallida(error, ms) | Lectura con error o excepción. | Guarda el último error y las fallas seguidas; escribe LECTURA_FALLIDA (la primera y luego una por minuto). |
| iniciar(dependencias) | Al arrancar, después de iniciar las lecturas. | Programa los temporizadores, prepara la base y el correo y registra API_REINICIADA. |

Dependencias que index.js entrega a iniciar(): obtenerEnCursoDesde() (hora de inicio de la lectura en curso, o null), reconectar(motivo) (resetModbus) y obtenerTotalReconexiones() (getResetTotal).

## 4.2 Estado general

estadoGeneral() calcula el estado a partir de la antigüedad de la última lectura buena:

| Estado | Condición |
| --- | --- |
| iniciando | Aún no hay lectura buena y el proceso lleva menos de 60 s. |
| congelado | Antigüedad ≥ ALERTA_CONGELADO_MIN (5 min). |
| degradado | Antigüedad ≥ ALERTA_DEGRADADO_S (60 s). |
| lento | La última lectura tardó ≥ ALERTA_LECTURA_LENTA_S (15 s). |
| sin_cambio | Estado ok, pero hay al menos un evento Medidor sin cambio abierto. |
| ok | Ninguna de las anteriores. |

## 4.3 Catálogo de eventos

| Evento | Severidad | Se abre | Se cierra |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS_CONGELADOS | crítico | Estado congelado (sin lectura buena en 5 min). El inicio es la hora de la última lectura buena. | Con la siguiente lectura buena. |
| LECTURA_ATASCADA | advertencia | Lectura en curso ≥ 60 s. | Al terminar la lectura. |
| VIGILANTE_REINICIO | crítico | Lectura en curso ≥ 10 min (si VIGILANTE_REINICIO_ACTIVO). Evento puntual. | Inmediato: el proceso termina. |
| RECONEXIONES_FRECUENTES | advertencia | Más de 10 reconexiones en la última hora. | Con 5 o menos en la última hora. |
| MEDIDOR_SIN_CAMBIO | crítico | La firma de métricas no cambia en 15 min. | Al cambiar la firma. |
| MEDIDOR_FUERA_DE_LINEA | crítico | El EBO reporta el medidor no online durante 3 min. | Al volver a online. |
| MEDIDOR_EN_CERO | crítico | Todos los voltajes en ¦v¦ < 1 V durante 3 min. | Cuando algún voltaje supera 1 V. |
| API_REINICIADA | info | Al arrancar el monitor. Evento puntual. | Inmediato. |

## 4.4 Ciclo de vida de un evento

Cada evento abierto se guarda en memoria con una clave «EVENTO|dispositivo»; un mismo evento no se abre dos veces mientras siga abierto.

- abrir(): crea el código, escribe la línea de log «abierto», inserta la fila en la base y, si es crítico, encola el correo de apertura.

- cerrar(): registra la hora de fin, escribe la línea «cerrado», actualiza la fila (fin y duración) y, si el evento fue notificado, encola el correo de resolución.

- registrarPuntual(): para eventos sin duración (API_REINICIADA, VIGILANTE_REINICIO): abre y cierra en el mismo momento.

Formato del código de evento: PREFIJO-AAAAMMDD-HHMMSS-xxxx (hora UTC y 4 caracteres hexadecimales aleatorios). Ejemplo: ESC-20261015-145514-2bf9. El prefijo sale de SEDE_PREFIJO (ESC en Escuintla, VNU en Villa Nueva).

## 4.5 Evaluación de los medidores

evaluarMedidores() se ejecuta con cada lectura buena y recorre raw.modbus_ebo.devices:

- Solo considera identificadores que empiezan con ion_7400 o pm_2130.

- Guarda la ficha del medidor (tipo, modelo, área, edificio, piso, sala, grupo, sistema, capacidad, inventario) y sus métricas, que luego usa el correo.

- En línea: status «online», true o «true».

- Firma de métricas: todas las métricas con valor numérico, ordenadas por nombre, excepto las que contienen transfer, status o count. Los contadores de energía forman parte de la firma, por lo que un medidor real siempre la cambia.

- Voltaje en cero: métricas cuyo nombre contiene volt (excepto unbalance, thd o desbal); se activa si todas valen menos de 1 V en valor absoluto.

- Un medidor fuera de línea no se evalúa para sin cambio ni voltaje en cero.

## 4.6 Evaluación periódica (cada 5 s)

- Abre DATOS_CONGELADOS si el estado es congelado. La causa probable se elige según el último error posterior a la última lectura buena: «Port Not Open», ECONNREFUSED, EHOSTUNREACH, ECONNRESET o EPIPE → sin conexión con el EBO; Timed out o ETIMEDOUT → el EBO no responde Modbus; lectura en curso → lectura atascada.

- Vigila la lectura en curso: a los 60 s abre LECTURA_ATASCADA y pide una reconexión (como máximo una por minuto); a los 10 min registra VIGILANTE_REINICIO, espera 3 s para guardar el evento y enviar el correo, y termina el proceso con código 1. Docker (restart: always) lo vuelve a levantar.

- Actualiza el conteo de reconexiones de la última hora y abre o cierra RECONEXIONES_FRECUENTES.

- Encola recordatorios de los eventos críticos abiertos cada ALERTA_RECORDATORIO_HORAS (4 h).

## 4.7 Temporizadores del módulo

| Tarea | Frecuencia |
| --- | --- |
| Evaluación periódica (congelamiento, vigilante, reconexiones, recordatorios) | 5 s |
| Envío de la cola de correos | 15 s |
| Escritura de la cola de la base de datos | 15 s |
| Agrupación de advertencias en un correo | ALERTA_AGRUPAR_ADVERTENCIAS_MIN (15 min) |
| Comprobación del resumen diario | 60 s (se envía una vez al día entre la hora configurada y 10 min después) |
| Resumen en el log ([MODBUS-EVENTO] RESUMEN) | ALERTA_RESUMEN_LOG_MIN (15 min) |
| Limpieza de eventos antiguos | Al arrancar y una vez al día, junto con el resumen diario |

# 5. Notificaciones por correo

## 5.1 Transporte

prepararTransporte() crea el transporte de nodemailer solo si se cumplen tres condiciones; si no, el correo queda desactivado y el motivo aparece en /estado:

- ALERTAS_CORREO_ACTIVO=true;

- SMTP_HOST y ALERTAS_CORREO_PARA definidos;

- nodemailer instalado (se busca primero en monitoreo/node_modules).

Tiempos de espera del transporte: conexión 15 s, saludo 15 s, socket 30 s.

## 5.2 Cola, límites y reintentos

- Todos los correos pasan por una cola en memoria que se procesa cada 15 s, en orden.

- Límite de ALERTA_MAX_CORREOS_POR_HORA (20) por hora; al alcanzarlo se escribe LIMITE_CORREOS y el resto espera.

- Si un envío falla se escribe CORREO_FALLIDO y se reintenta en el siguiente ciclo; tras 50 intentos el correo se descarta.

- Cada envío exitoso escribe CORREO_ENVIADO y actualiza notificado_en o cierre_notificado_en en la base.

## 5.3 Reglas de envío

| Situación | Correo |
| --- | --- |
| Evento crítico general | Inmediato. |
| Evento crítico de 1 o 2 medidores en la misma evaluación | Un correo por medidor. |
| Eventos de 3 o más medidores en la misma evaluación | Un solo correo agrupado («posible falla común del EBO»). |
| Advertencias | Agrupadas cada 15 min; si es una sola, se envía con el formato de evento. |
| Evento crítico abierto | Recordatorio cada 4 h. |
| Cierre de un evento notificado | Correo de resolución (agrupado si son 3 o más medidores). |
| Resumen diario | Una vez al día a ALERTA_RESUMEN_DIARIO_HORA (07:00, zona ALERTAS_ZONA_HORARIA). |

## 5.4 Plantillas

| Función | Contenido |
| --- | --- |
| correoEvento() | Encabezado por severidad, línea de tiempo (detectado, notificado, resuelto), ficha del dispositivo, lectura del medidor con barras por fase, causa probable, pasos a seguir y botones. En eventos generales muestra la tarjeta de lectura del EBO. |
| correoGrupo() | Lista de medidores afectados con su evento y hora, pasos a seguir y botones. |
| correoResumen() | Estado de la lectura, eventos abiertos y la lista de medidores con su estado. |

Las plantillas usan tablas y estilos en línea para verse correctamente en Outlook y Microsoft 365. Cada correo incluye además una versión en texto plano. El HTML se arma en el momento del evento, con los valores de ese instante.

Colores de encabezado: rojo (crítico), ámbar (advertencia), azul (informativo), verde (resuelto) y violeta (prueba).

| (a) correoEvento(): alerta de prueba con datos reales (Escuintla, HES107). | (b) correoResumen(): resumen diario (Escuintla, 13 medidores). |
| --- | --- |

Figura 1. Correos enviados por el sistema, con los datos reales de la sede.

## 5.5 Correo de prueba y vista previa

eventoDePrueba() arma un evento simulado MEDIDOR_SIN_CAMBIO (u otro evento de medidor indicado) con los datos reales y actuales de un medidor. Por defecto usa el inventario HES107; si no existe, el primer medidor de la sede.

- enviarCorreoPrueba() lo envía por SMTP con el asunto [PRUEBA] y devuelve el identificador del mensaje.

- vistaPreviaCorreo() devuelve el HTML sin enviarlo.

# 6. Base de eventos

## 6.1 Aislamiento

La base siasa_eventos vive en el mismo contenedor postgres-db, pero con un usuario propio (siasa_eventos) que no tiene acceso a mi_basedatos. El módulo usa su propio pool de conexiones (máximo 2), independiente de auth/db.js.

CREATE USER siasa_eventos WITH PASSWORD '<aleatoria de 32 caracteres>'; CREATE DATABASE siasa_eventos OWNER siasa_eventos; REVOKE CONNECT ON DATABASE mi_basedatos FROM PUBLIC; GRANT CONNECT ON DATABASE mi_basedatos TO admin;

## 6.2 Esquema

La tabla y sus índices se crean automáticamente al arrancar (prepararTabla):

CREATE TABLE IF NOT EXISTS api_eventos ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, codigo TEXT UNIQUE NOT NULL, sede TEXT NOT NULL, evento TEXT NOT NULL, severidad TEXT NOT NULL, -- critico ¦ advertencia ¦ info dispositivo TEXT, inventario TEXT, inicio TIMESTAMPTZ NOT NULL, fin TIMESTAMPTZ, -- NULL = abierto duracion_s INTEGER, detalle JSONB, -- mensaje, causa, area, ultimo_error... notificado_en TIMESTAMPTZ, cierre_notificado_en TIMESTAMPTZ, intentos_correo SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0, creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() ); CREATE INDEX IF NOT EXISTS api_eventos_inicio_idx ON api_eventos (inicio DESC); CREATE INDEX IF NOT EXISTS api_eventos_abiertos_idx ON api_eventos (fin) WHERE fin IS NULL;

## 6.3 Escritura y tolerancia a fallas

- Todas las escrituras pasan por una cola en memoria (máximo 5000 operaciones; si se llena, se descartan las más antiguas) que se vacía cada 15 s en orden.

- Si la base no responde, las operaciones esperan en la cola y se reintentan; el error se escribe en el log como máximo una vez cada 10 min. La lectura y los correos no se detienen.

- Si EVENTOS_DB_HOST o EVENTOS_DB_PASSWORD están vacíos, la base queda desactivada y los eventos solo se registran en el log y en memoria.

## 6.4 Retención y volumen

limpiarAntiguos() elimina los eventos cerrados cuyo inicio tenga más de EVENTOS_RETENCION_MESES (12). Cada evento es una fila, no una lectura: el volumen esperado es de pocos MB por sede al año.

## 6.5 Consultas útiles

-- Eventos abiertos SELECT codigo, evento, dispositivo, inicio FROM api_eventos WHERE fin IS NULL; -- Resumen de los últimos 7 días SELECT evento, severidad, count(*) AS veces, sum(duracion_s)/60 AS minutos FROM api_eventos WHERE inicio > now() - interval '7 days' GROUP BY evento, severidad ORDER BY veces DESC; -- Acceso desde el servidor docker exec -it postgres-db psql -U admin -d siasa_eventos

# 7. API

Todas las rutas están en el puerto 3001 (modbusAutoApp) y requieren la clave de la API en el header x-api-key (o en el parámetro api_key), salvo la página /monitoreo.

## 7.1 Resumen de rutas

| Método y ruta | Descripción |
| --- | --- |
| GET /api/ebo/modbus-auto | Datos de los medidores (ya existente). Ahora incluye el campo lectura. |
| GET /api/ebo/modbus-auto/estado | Estado general, medidores y eventos abiertos. |
| GET /api/ebo/modbus-auto/eventos | Historial de eventos desde la base. |
| POST /api/ebo/modbus-auto/alertas/prueba | Envía un correo de prueba con datos reales. |
| GET /api/ebo/modbus-auto/alertas/vista-previa | Devuelve el HTML del correo de prueba sin enviarlo. |
| GET /monitoreo | Panel web (no requiere clave para cargar; la pide para consultar datos). |

## 7.2 Campo lectura en /api/ebo/modbus-auto

Cuando la respuesta sale de la lectura guardada, se agrega:

"lectura": { "scanned_at": "2026-10-17T04:47:53.944Z", // hora de la última lectura buena "antiguedad_s": 5, "estado": "ok", // ver 4.2 "stale": false // true si degradado o congelado }

Con ALERTA_RESPONDER_503=true y estado congelado, la ruta responde 503 con { message, error, lectura } en lugar de entregar datos viejos. Por defecto está desactivado para no afectar al dashboard.

## 7.3 GET /estado

{ "sede": "Escuintla", "estado": "ok", "motivo": null, "ultima_lectura_ok": "...", "antiguedad_s": 3, "ultimo_intento": "...", "ultimo_error": null, "ultimo_error_en": null, "fallas_consecutivas": 0, "lectura_en_curso_desde": "...", "duracion_ultima_lectura_ms": 4730, "reconexiones_ultima_hora": 0, "eventos_abiertos": [ { "codigo", "evento", "severidad", "dispositivo", "inventario", "desde" } ], "dispositivos": [ { "id", "nombre", "inventario", "area", "estado", "ultimo_cambio", "evento" } ], "base_de_eventos": "ok", "pendientes_base": 0, "correo": "activo", "pendientes_correo": 0, "proceso_iniciado": "..." }

Estados de dispositivo: ok, fuera_de_linea, sin_cambio, en_cero. Si el correo está desactivado, el campo correo indica el motivo.

## 7.4 GET /eventos

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| desde, hasta | Fecha u hora ISO (filtra por inicio). |
| dispositivo | Nombre o inventario del medidor. |
| abiertos=true | Solo eventos sin fin. |
| limite | Máximo de filas (1 a 2000, por defecto 200). |

Respuesta: { origen: «base de datos», total, eventos: [...] } ordenada por inicio descendente. Si la base está desactivada devuelve los eventos abiertos en memoria; si no responde, 503.

## 7.5 POST /alertas/prueba y GET /alertas/vista-previa

Parámetros opcionales: dispositivo (nombre o inventario) y evento (MEDIDOR_SIN_CAMBIO, MEDIDOR_FUERA_DE_LINEA o MEDIDOR_EN_CERO).

K=$(grep ^MODBUS_AUTO_API_KEY= ~/node-postgres-docker/api/.env ¦ cut -d= -f2-) curl -s -X POST -H "x-api-key: $K" \ "http://localhost:3001/api/ebo/modbus-auto/alertas/prueba?dispositivo=HES107" {"enviado":true,"para":"...","asunto":"[PRUEBA] SIASA Escuintla - HES107 ION7400-1 - Medidor sin cambio", "dispositivo":"ION7400-1","id_mensaje":"<...@siasa.gt>"}

Si el correo está desactivado responde { enviado: false, motivo }; si el servidor SMTP rechaza el envío, 502.

# 8. Panel de monitoreo

monitoreo/panel.html es una página autocontenida que se sirve en http://<servidor>:3001/monitoreo. No usa librerías externas, por lo que funciona en redes sin internet.

- Acceso: pide la clave de la API la primera vez y la guarda en el navegador (localStorage). También acepta ?key= en la URL.

- Datos: consulta /estado y /eventos cada 15 s.

- Contenido: estado de la lectura, antigüedad del dato, eventos abiertos, medidores en línea, reconexiones, estado del correo, tarjeta por medidor, gráfico de eventos por día, historial con filtros y panel lateral con el detalle de cada evento.

- Acciones: vista previa del correo y envío del correo de prueba (solo con el correo activo).

- Tema claro u oscuro, según el sistema o el botón del encabezado.

Figura 2. Panel de monitoreo (Escuintla).

# 9. Referencia de configuración

Todas las variables van en api/.env. Los cambios se aplican con docker restart node-api. Los valores entre paréntesis son los predeterminados.

## 9.1 Sede y enlaces

| Variable | Predeterminado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| SEDE_NOMBRE | Sede | Nombre en asuntos, correos y panel. |
| SEDE_PREFIJO | 3 letras de SEDE_NOMBRE | Prefijo del código de evento (ESC, VNU...). |
| ALERTAS_ZONA_HORARIA | America/Guatemala | Zona para las horas de los correos y del resumen diario. |
| ALERTAS_URL_ESTADO | (vacío) | Enlace al estado en los correos. |
| ALERTAS_URL_MONITOREO | derivado de URL_ESTADO | Enlace al panel en los correos. |

## 9.2 Umbrales

| Variable | Predeterminado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ALERTA_CONGELADO_MIN | 5 | Minutos sin lectura buena para Datos congelados. |
| ALERTA_DEGRADADO_S | 60 | Segundos sin lectura buena para el estado degradado. |
| ALERTA_LECTURA_LENTA_S | 15 | Segundos de duración para el estado lento. |
| ALERTA_ATASCADA_S | 60 | Segundos de lectura en curso para Lectura atascada. |
| VIGILANTE_REINICIO_ACTIVO | true | Permite al vigilante reiniciar el proceso. |
| VIGILANTE_REINICIO_MIN | 10 | Minutos de atasco para reiniciar. |
| ALERTA_SIN_CAMBIO_MIN | 15 | Minutos con la misma firma para Medidor sin cambio. |
| ALERTA_FUERA_DE_LINEA_MIN | 3 | Minutos fuera de línea para alertar. |
| ALERTA_EN_CERO_MIN | 3 | Minutos con voltaje en 0 para alertar. |
| ALERTA_RECONEXIONES_POR_HORA | 10 | Reconexiones por hora para Reconexiones frecuentes. |
| ALERTA_RESPONDER_503 | false | Responder 503 en lugar de datos congelados. |

## 9.3 Correo

| Variable | Predeterminado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ALERTAS_CORREO_ACTIVO | false | Activa el envío de correos. |
| SMTP_HOST | (vacío) | smtp.office365.com en las sedes actuales. |
| SMTP_PORT | 587 | Puerto SMTP. |
| SMTP_SEGURO | false | true para TLS directo (465); false usa STARTTLS. |
| SMTP_USUARIO / SMTP_CLAVE | (vacío) | Credenciales. La clave va entre comillas simples si tiene caracteres especiales. |
| ALERTAS_CORREO_DE | SMTP_USUARIO | Remitente, por ejemplo «Alarmas SIASA <alarmas.atlas@siasa.gt>». |
| ALERTAS_CORREO_PARA / _CC | (vacío) | Destinatarios separados por coma. |
| ALERTA_RECORDATORIO_HORAS | 4 | Horas entre recordatorios. |
| ALERTA_AGRUPAR_ADVERTENCIAS_MIN | 15 | Minutos para agrupar advertencias. |
| ALERTA_MAX_CORREOS_POR_HORA | 20 | Límite de correos por hora. |
| ALERTA_RESUMEN_DIARIO_HORA | 07:00 | Hora del resumen diario (HH:MM). |
| ALERTA_RESUMEN_LOG_MIN | 15 | Minutos entre resúmenes en el log. |

## 9.4 Base de eventos

| Variable | Predeterminado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| EVENTOS_DB_HOST | (vacío = desactivada) | postgres (nombre del servicio en el compose). |
| EVENTOS_DB_PORT | 5432 | Puerto. |
| EVENTOS_DB_NAME / _USER | siasa_eventos | Base y usuario. |
| EVENTOS_DB_PASSWORD | (vacío = desactivada) | Clave del usuario siasa_eventos. |
| EVENTOS_RETENCION_MESES | 12 | Meses que se conservan los eventos cerrados. |

## 9.5 Lectura y MQTT

| Variable | Valor en las sedes | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MODBUS_RESET_CLOSE_TIMEOUT_MS | 3000 (predeterminado) | Espera máxima del cierre de conexión antes de destruir el socket. |
| MODBUS_AUTO_V2_POLL_MS | 0 | 0 desactiva el lector v2 en segundo plano (no se usa). |
| MQTT_ENABLED | false | Conexión MQTT de la API. |
| MQTT_SENSOR_DB_ENABLED | false | Segundo candado: solo con ambas en true se insertan métricas en sensores_mqtt. |

# 10. Registro en el log

El módulo escribe una línea JSON por evento con el prefijo [MODBUS-EVENTO]. Para verlas:

docker logs --since 24h node-api 2>&1 ¦ grep MODBUS-EVENTO

| evento | Cuándo |
| --- | --- |
| MONITOREO_INICIADO | Al arrancar: base, correo y umbrales en uso. |
| <EVENTO> con accion «abierto» / «cerrado» | Apertura y cierre de cada evento del catálogo, con su código. |
| RECONEXION | Reconexión al EBO con el motivo (máximo una línea por minuto, con conteo). |
| LECTURA_FALLIDA | Primera falla y luego una por minuto mientras siga fallando. |
| LECTURA_LENTA | Lectura de 15 s o más (máximo una por minuto). |
| VIGILANTE_RECONEXION | El vigilante pidió reconectar. |
| RESUMEN | Cada 15 min: estado, lecturas buenas y fallidas, duración promedio, reconexiones, pendientes. |
| CORREO_ENVIADO / CORREO_FALLIDO | Resultado de cada envío. |
| LIMITE_CORREOS | Se alcanzó el límite de correos por hora. |
| CORREO_PRUEBA | Se envió un correo de prueba. |

Además se escriben mensajes de la base de eventos: «base de eventos lista», errores de conexión y la cantidad de eventos eliminados por la limpieza.

# 11. Mantenimiento

## 11.1 Despliegue en una sede

El código de cada sede puede ser distinto, por lo que el módulo se integra sobre el index.js propio de la sede, no copiando el de otra. Pasos:

- Respaldar docker-compose.yml, api/.env, api/index.js y api/modbus_cliente/modbus_rtu.js, y extraer el log del contenedor.

- Reemplazar modbus_rtu.js por la versión corregida (ajustando la IP del EBO por defecto) y copiar la carpeta monitoreo/.

- Aplicar en index.js los puntos de integración de la sección 4.1, el campo lectura (7.2), las rutas (7.1) y el doble candado de MQTT.

- Agregar en docker-compose.yml la rotación del log y limitar el puerto de PostgreSQL a 127.0.0.1.

- Encender PostgreSQL con docker-compose up -d --no-deps postgres y verificar que no hay inserciones; crear la base siasa_eventos (6.1).

- Agregar las variables de la sección 9 en api/.env e instalar nodemailer: docker exec node-api npm install --prefix /app/monitoreo nodemailer@6.10.1.

- Recrear node-api: docker-compose rm -sf api y docker-compose up -d --no-deps api (evita el error KeyError: 'ContainerConfig' de docker-compose 1.29 con Docker 28).

- Verificar /estado, /eventos, la respuesta de /api/ebo/modbus-auto, el panel, y enviar el correo de prueba.

## 11.2 Sedes con el módulo

| Sede | Servidor | EBO | Medidores | Prefijo | Instalado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escuintla | 10.0.6.33 | 10.0.6.26 | 13 (6 ION7400, 7 PM2130) | ESC | 15/10/2026 |
| Villa Nueva | 10.0.3.33 | 10.0.3.26 | 7 (1 ION7400, 6 PM2130) | VNU | 16/10/2026 |

## 11.3 Diagnóstico

| Síntoma | Revisar | Solución |
| --- | --- | --- |
| /estado indica correo «desactivado: ...» | El motivo en el mismo campo. | Completar SMTP_HOST / ALERTAS_CORREO_PARA, poner ALERTAS_CORREO_ACTIVO=true o instalar nodemailer. |
| CORREO_FALLIDO con «535 Authentication» | Usuario y clave; SMTP AUTH habilitado en el buzón de Microsoft 365. | Corregir la clave o pedir que se habilite SMTP AUTH. |
| CORREO_FALLIDO con timeout | Salida del servidor al puerto 587. | Pedir a Redes que permita smtp.office365.com:587. |
| /estado indica base «sin conexion» | docker ps (postgres-db) y EVENTOS_DB_*. | Levantar postgres-db; los eventos esperan en cola. |
| Muchas líneas RECONEXION | El motivo de la línea (registro y error). | Si viene de un lector no usado, apagarlo; si es la red, escalar a Redes. |
| Medidor sin cambio que no es real | Si las métricas del medidor son siempre iguales (medidor sin carga). | Revisar el medidor; si es un caso normal, ajustar ALERTA_SIN_CAMBIO_MIN. |
| No llega el resumen diario | Que la API esté arriba y ALERTA_RESUMEN_DIARIO_HORA. | Si la API está caída, revisar el servidor. |

## 11.4 Limitaciones conocidas

- Si el servidor o el contenedor se detienen, el módulo no puede enviar alertas. Lo cubre la ausencia del resumen diario; se recomienda un vigilante externo.

- El estado de los eventos abiertos vive en memoria: tras un reinicio, un evento que seguía abierto en la base queda sin cerrar en ella, y si la condición persiste se abre uno nuevo.

- El módulo vigila la lectura v1. Si una sede usa la v2 como principal, hay que conectar el monitor a refreshModbusAutoV2Snapshot().

- La clave de la API del panel se guarda en el navegador del usuario.